| Наименование учреждения | Выявленное нарушение (УКАЗАТЬ ТЕКСТ НАРУШЕНИЙ ) | Кем выявлено нарушение | Тема проверки | Устранено замечание по предписанию или нет (ДА/НЕТ), дата устранения замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГУСО БСРЦ «Подросток» Забайкальского края | 1.Не соответствуют структура и содержание разработанной дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы « Я – патриот» 2. Отсутствует в штатном расписании организации штатная единица педагога дополнительного образования 3. Отсутствуют документы, подтверждающие освоение дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности у педагогов 4. Отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые используются для осуществления образовательной деятельности по дополнительному образованию детей и взрослых | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | Плановая документарно-выездная проверка с целью лицензионного контроля | Замечания устранены в полном объеме Да 2. Да 20.11.21 г. 3. Да 07.06.2021 г. 4. Да 07.02.22 г. |
|  | 1.Сняты предусмотренные проектной документацией двери эвакуационного выхода из коридора первого этажа здания, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации 2. Дверь эвакуационного выхода, ведущая из коридора 1 этажа наружу открывается на себя, а не по выходу из здания 3. Лестница 3 типа , установленная с наружной северной стороны здания, перед наружной дверью эвакуационного выхода из помещения № 53 по техническому паспорту здания не соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» 4. Руководитель организации не обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты 5. В изоляторе (помещение № 16 по техническому паспорту) эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией 6. Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской 7. Отсутствует указатель направления движения к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения 8. Руководитель организации не обеспечил наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты объекта защиты 10. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечила ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке 11. В складском помещении (для хранения сухих продуктов), размещенным на 1-ом этаже здания (помещение № 11 по техническому паспорту) имеющее согласно расчета категорию В4 (взрывопожароопасную) установлены электрооборудование (сетевой фильтр, холодильники) без средств пожаровзрывозащиты, не имеющих направленных, на исключение опасности появления источника зажигания в горючей среде дополнительных мер защиты 12. Внутри складского помещения (помещение № 11 по техническому паспорту), размещенным на 1-ом этаже здания установлены выключатели, а не вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре 13. Системы противопожарной защиты здания – автоматическая установка пожарной сигнализации (АПС) и система оповещения людей при пожаре (СОУЭ) смонтированы без проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном законодательством РФ порядке 14. На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе на технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем 15. Допускается перекрытие проезда для пожарной техники к зданию изделиями и предметами (строения), а также посадкой крупногабаритных деревьев, ограничивающими проезд пожарной техники для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Отсутствует подъезд пожарных автомобилей к зданию категории Ф 1.1. со всех сторон 16. Допущена прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (проложенных кабелем) над кровлями и навесами из горючих материалов (помещение гаража), а также над открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий 17. В гараже эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренные конструкцией | Госпожнадзор (ГУ МЧС России по Забайкальскому краю) | Плановая проверка по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности | Устранено в срок Устранено в срок Не устранено Устранено в срок Устранено в срок Устранено в срок Устранено в срок Устранено в срок Система АПС подлежит замене в связи с истечением срока эксплуатации (более 10 лет). Проектное решение разработано Устранено в срок Устранено в срок Устранено в срок странено в срок Устранено в срок Устранено в срок Устранено в срок |
|  | 1.Нарушение п.8.4.5. СанПин 2.3/2.4.3590-20 2. Нарушение п.8.1.9. СанПин 2.3/2.4.3590-20, п.п. 27, 32, приложения № 6 СанПин 2.3/2.4.3590-20 3. Нарушение п.2.4.6.2 СанПин 2.4.3648-20 4. Нарушение п.11 Положения № 481 5. Индивидуальные программы предоставления социальных услуг на воспитанников подписаны не за все периоды пребывания несовершеннолетних в учреждении 6.В журнале учета передаваемой информации на основании п.4.4 приказа № 129/537/19/70/26/624/40/2090 от 19.12.2017 г. отсутствует информация о сообщениях, переданных стац.отделением 7.Не утверждена инструкция о мероприятиях по розыску и возвращению несовершеннолетних в случае самовольного ухода 8.На официальном сайте учреждения не размещен ежегодный отчет по группе для детей-сирот | Роспотребнадзор Прокуратура | Внеплановая проверка на соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства в сфере закупок при организации питания несовершеннолетних, законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Устранено незамедлительно Да, в срок до 25.08.2021 г. Да, в срок до 25.08.2021 г. Да, в срок до 25.08.2021 г. Да, в срок до 25.08.2021 г. Да, в срок до 25.08.2021 г. Да, в срок до 25.08.2021 г. Да, в срок до 25.08.2021 г. |
|  | Дефекты инженерно – технической защиты объекта (территории). Отсутствует охранная сигнализация | Росгвардия | Внеплановая проверка обследования технической укрепленности | Да в срок до 15.09.2021 года |